{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,9,0],[1,1,2,1],[1,4,2,4],[3,1,5,1],[3,3,4,3],[6,1,8,1],[9,2,9,3],[10,0,17,0],[10,1,11,1],[12,1,14,1],[12,3,13,3],[15,1,16,1],[17,2,17,3],[18,0,22,0],[18,1,20,1],[21,1,22,1],[23,0,25,0],[23,1,24,1],[25,2,25,3],[26,0,27,0],[26,1,29,1],[28,0,29,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["产品种类","燃烧等级","检验参数","取样标准","备注"]
["平板状建筑材料及制品","A1级","GB/T 5464-2010\n(不燃性)","（300×300）mm，3块"]
[null,null,"GB/T 14402-2007\n(燃烧热值)","1、制品时单一组分或者非匀质制品可以分层提供制品即可；\n2、非匀质无法分层的提供各个原材料的各个组分。"]
[null,"A2级","GB/T 5464-2010\n(不燃性)","同A1级"]
[null,null,"GB/T 14402-2007\n(燃烧热值)"]
[null,null,"GB/T20284-2006\n(单体燃烧)","\n短翼：（495±5）mm×（1500±5）mm×原厚    5个\n长翼：（1000±5）mm×（1500±5）mm×原厚   5个\n"]
[null,"B1级","GB/T20284-2006\n(单体燃烧)","同A2（一般苯板都是1200mm×600mm×原厚，至少15块，苯板类可以直接加工）"]
[null,null,"GB/T8626-2007\n(可燃性)","\n250mm×90mm×原厚\n10个（横行、纵向各5个）\n"]
[null,null,"\nGB/T 2406.2-2009\n（氧指数）\n","100mm×10mm×原厚\n15组"]
[null,"B2级","同B1级\n注：B2（E）级收费1500元"]
["铺地材料","A1级","GB/T 5464-2010\n(不燃性)","（300×300）mm，3块"]
[null,null,"GB/T 14402-2007\n(燃烧热值)","1、制品时单一组分或者非匀质制品可以分层提供制品即可；\n2、非匀质无法分层的提供各个原材料的各个组分。"]
[null,"A2级","GB/T 5464-2010\n(不燃性)","同A1级"]
[null,null,"GB/T 14402-2007\n(燃烧热值)"]
[null,null,"GB/T11785-2005\n(辐射通量)","\n（1050±5）mm×（230±5）mm\n10组（水平垂直方向各5组）\n"]
[null,"B1级","GB/T11785-2005\n(辐射通量)","\n（1050±5）mm×（230±5）mm\n10组（水平垂直方向各5组）\n"]
[null,null,"GB/T8626-2007\n(可燃性)","\n250mm×90mm×原厚\n10个（横行、纵向各5个）\n"]
[null,"B2级","同B1级"]
["电线电缆\n套管","B1级","\nGB/T 2406.2-2009\n（氧指数）\n","100mm×10mm×原厚\n15组"]
[null,null,"GB/T8627-2007\n(烟密度)","\n(25.4±0.3）mm×(25.4±0.3）mm×（6.2±0.3）mm\n10组\n"]
[null,null,"GB/T2408-2008\n(垂直燃烧性能）","\n(125.±5）mm×(13±0.5）mm×原厚\n10组\n"]
[null,"B2级","\nGB/T 2406.2-2009\n（氧指数）\n","100mm×10mm×原厚\n15组"]
[null,null,"GB/T2408-2008\n(垂直燃烧性能）","\n(125.±5）mm×(13±0.5）mm×原厚\n10组\n"]
["阻燃织物","B1级","GB/T5454-1997\n(氧指数）","（150×58）mm\n30块（经、纬向各15块）"]
[null,null,"GB/T5455-2014\n(垂直燃烧性能）","（300×89）mm\n30块（经、纬向各15块）"]
[null,"B2级","同B1级"]
["饰面型\n防火涂料","/","GB 12441-2005 \n附录A\n(耐燃时间)","5㎏"]
[null,null,"GB 12441-2005 \n附录B\n(传播比值)","5㎏"]
["饰面型\n防火涂料",null,"GB 12441-2005 \n附录C\n(质量损失)","5㎏"]
[null,null,"GB 12441-2005 \n附录C\n(炭化体积)","5㎏"]
["电缆线","/","\nGB/T18380.11\nGB/T18380.12\n(垂直燃烧性能)\n","（600±25）mm\n10根"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}